ООО «ВП-СЕРВИС»

УСТАНОВКА

УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ,

ПРОМЫШЛЕННЫХ И МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

ЭЧУТО-150.03

ТУ-4859-001-53776433-2013

ПАСПОРТ

##### СОДЕРЖАНИЕ

1    Общие данные   ………….……………………………………….3

2.   Технические данные ……………….…………………………….3

- Состав изделия…………….……………….……………………...4

- Описание установки…… ………………….……………………..5

- Экологические характеристики …………………………….…... 6

- Требования к размещению и монтажу………………………….  8

- Комплектация……………………………………………………..10

- Маркировка………………………………………………………..10

- Свидетельство о приемке…………………………………………10

- Свидетельство об упаковке..……………………………………...10

- Гарантийные обязательства………………………………...........11

# 1.Общие данные

1.1.Установка «ЭЧУТО- 150.03» предназначена для экологически чистого уничтожения твердых отходов, содержащих органику.

1.2.Приоритетное направление  использования – локальная утилизация периодически  накапливающихся отходов на промышленных предприятиях, ТБО в учреждениях и в коммунальном хозяйстве, отходов ЛПУ.

1.3.Техническое наименование - Установка «ЭЧУТО -150», ТУ 4859–050–39183755 – 00.

1.4.Товарное наименование: «ЭЧУТО- 150.03».

1.5.Технология предусматривает последовательно осуществляемое термическое разложение (пиролиз) несортированных отходов и сжигание парогазовых продуктов и коксового остатка в условиях, обеспечивающих содержание в выбросах вредных веществ  в пределах норм ПДК.

1.6. Климатическое исполнение установки «ЭЧУТО- 150.03» соответствует требованиям У2 ГОСТ 15150.

1.7. Комплектация и условия размещения установки оговариваются в контракте на изготовление, в зависимости от требований Заказчика (характеристика отходов, необходимость использования тепла, условия эксплуатации и пр.).

1.8. Технология, конструкция установки и NOW - HOW защищены патентами РФ.

# 2.Технические данные «ЭЧУТО-150.03»

2.1.Объем  камеры термического разложения (КТР)       –  300л.

2.2. Количество перерабатываемых отходов                    – до 50кг/час

(при средней калорийности до 4500 ккал/кг)

2.3.Режим  загрузки                                                              – цикличный.

2.4.Время первоначального разогрева

до рабочей температуры, не  более                                    -   60 минут.

2.5.Первичный источник тепловой энергии                      –  внешнее топливо.

2.6.Расход топлива на одну горелку

(в зависимости от свойств отходов):

- дизельное                                              -  2,6 – 5,2 кг/час

или

- природный газ                                      - 2,4 -6 м3/час

2.7.Расход электроэнергии, не более                                   - 10 кВт.ч

2.8.Род тока, напряжение, в                                                  - переменный,

3-х фазный, 380/220+N

2.9.Вес установки (без тары)                                                - 5500 кг.

2.10.Габаритные размеры:                                                     - 5,55х 2,06 х 2,06 м

2.11.Уровень шума, не более                                                - 100 дБА.

2.12.Температура отходящих газов, не более                      - 800С

2.13.Разрежение в КТР, не менее                                         - 20 Па  (2 мм. вод. ст.)

2.14.Обслуживающий персонал – оператор                        - 1 человек в смену.

# 3.Состав установки.

| № | Наименование основных узлов | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термореактор* | 1 | В сборе. |
| 2 | Каталитический дожигатель | 1 | БК-000-01 |
| 3 | Теплообменник | 1 |  |
| 5 | Скруббер с баком СОЖ** | 1 |  |
| 6 | Насос шламовый | 1 | С-20 |
| 7 | Дымосос-вентилятор | 1 | ВР132-30 – 5 |
| 8 | Труба дымовая | 1 | Н=10м, Д=0,2м |
| 9 | Горелка | 2 |  |
| 10 | Емкость топливная | 1 | 80л |
| 11 | Газораспределитель | 1 | с исп. механизмом – МЭО |
| 12 | Циклон | 1 |  |
| 13 | Вентилятор теплообменника | 1 | ВЦ14-46-3,15 |
| 14 | Пульт управления | 1 | ЦЩУ+МЩУ |
| 15 | Система КИП и А: - Измеритель-регулятор температуры, -Тягонапорометр, -Исполнительный механизм. - | 1 1 2 | 2ТРМ1 ПКД-1115ТН-+ 0,3кП МЭО |
| 16 | Площадка обслуживания | 1 | - |
| 17 | Документация: -Паспорт - Инструкция по эксплуатации, | 1 1 |  |

* На установке «ЭЧУТО- 150.03.» ,  установлена  пластина термоконтролера, закрепленная на внешней поверхности КТР, при изготовлении установки.        Температура плавления пластины  10860 С (см. раздел 11).

** СОЖ – смазочно-охлаждающая жидкость общего назначения. (95% воды и 5% эмульсола) и Биомол ПГ (пеногаситель) в концентрации от 0,001% до 1%. Для понижения температуры замерзания жидкости в скруббере до -300С подготавливается водный 30-ти% раствор хлористого кальция (320г CaCl2 + 50 г эмульсола на 1 литр воды).

Установка размещается в ангаре легкого типа или в специальном помещении с кратностью обмена воздуха не менее 5, оборудованном регулируемыми вентиляционными проемами.

4. Описание установки ЭЧУТО- 150.03

На рис.1 представлена компоновка  типовой установки ЭЧУТО-150.03.

Рис.1. Установка ЭЧУТО-150.03

Рис.1 Установка ЭЧУТО-150.03

1-Термореактор, 2 - Камера термического разложения, 3 – Загрузочное устройство, 4- Люк выгрузки,

5 – Мешалка, 6 – Топка, 7- Горелка разогрева, 8 – Топка циклонная с дожигателем, 9 – Горелка,

10 - Газораспределитель, 11 – Каталитический дожигатель, 12 – Теплообменник, 13 – Циклон, 14 – Скруббер,  15 –Вентилятор-дымосос, 16 –Труба дымовая, 17 – Пульт управления,18 – Площадка обслуживания,

19 – Вентилятор теплообменника, 20 - Люк топки, 21 - Бак СОЖ,  22 - Насос СОЖ, 23 - Шибер управления разрежением, 24 - Бак для воды, 25 - Кран подачи воды, 26- Клапан предохранительный, 27 - Шибер воздушный, 28 – Бак топливный, 29 - Кран подачи топлива, 30-Механизм управления разрежением, 31- Система подачи пара

В термореакторе-1 размещена камера термического разложения (КТР)-2, снабженная загрузочным устройством-3, люком выгрузки-4  и мешалкой-5.

КТР помещена в обогревательную камеру - 6, в нижней части которой установлена горелка разогрева -7,  а также имеется колосниковая решетка  для дожига коксового остатка. Стенки топки теплоизолированы шамотно-волокнистыми плитами (ШВП), а низ топки выложен из шамотного кирпича.

В торцевой части термореатора расположена вертикальная циклонная  топка- 8 с дожигателем.

Верхняя часть  топки является камерой сжигания парогазовой смеси (ПГС) и снабжена горелкой-9 .

Установка снабжена также газоходом-байпасом для защиты КТР от перегрева и газораспределителем потока дымовых газов-10, каталитическим дожигателем органики в дымовых газах-11, теплообменником-12, циклоном-13, «мокрым» скруббером для доочистки дымовых газов от твердых включений-14, дымососом-вентилятором-15 обеспечивающим  поступление в установку воздуха, необходимого для процесса горения ПГС и отвод дымовых газов в дымовую трубу-16, пультом управления-17, площадкой обслуживания-18,  вентилятором теплообменника-19.

# ВНИМАНИЕ!

# Технические показатели установки рассчитаны на переработку отходов, со средней калорийностью не выше 4500 ккал/кг и влажностью не выше 20%. При утилизации высококалорийных материалов (полиэтилен, пластмасса, резина и т.п.) необходимо ограничить их долю в общей массе загружаемой порции отходов не более 8% (вес) за счет шихтовки менее калорийными отходами (ТБО, опилки и т.п.).

Допускается утилизация жидких, пастообразных горючих материалов, также в количестве не более 8% (вес) от общей массы загрузки.

При работе с высококалорийными отходами (например, пластиками, нефтесодержащими и т.п.) работать малыми порциями.

При утилизации отходов необходимо предварительно удалить крупные предметы (камни, металлические банки, стеклянные бутылки и т.п.).

При использовании воды, при минусовых температурах окружающего воздуха, необходимо сливать воду из системы по окончании рабочей смены.

5. Экологические характеристики установки ЭЧУТО-150.03

Количество вредных веществ, поступающих в окружающую среду, и способы  их утилизации приведены в таблицах 5.1, 5.2, 5.3 и 5.4.

5.1. Санитарно-защитная зона на основании проведенных исследований составляет 50 м от точки выброса, что соответствует V классу опасности.

5.2. Выбросы загрязняющих веществ из дымовой трубы установки ЭЧУТО-150.03 не превышают значений величин, указанных в таблице 5.1

Таблица 5.1

| № пп | Загрязняющие вещества | Наибольшие значения выбросов веществ из дымовой трубы в атмосферу |
| --- | --- | --- |
|  |  | г/с | г/цикл |
| 1 | Твердые вещества, в том числе: | 8.10-4 | 2,9 |
|  | Cu | 3,2.10-7 | 1,1.10-3 |
|  | Al | 4,8.10-6 | 1,7.10-2 |
|  | Ni | 5,6.10-7 | 2,0.10-3 |
|  | Fe | 3,2.10-6 | 1,1.10-2 |
|  | Pb | 4.10-7 | 1.4.10-3 |
|  | Mn | 8.10-8 | 2,9.10-4 |
|  | Cr+Co+Zn+As+Sb+Sn | 4,2.10-5 | 0,15 |
| 2 | Окислы азота в пересчете на оксид (IV) | 0,004 | 14,4 |
| 3 | Серы оксид (IV) | 0,004 | 14,4 |
| 4 | Углерода оксид (II) | 0,004 | 14,4 |
| 5 | Сумма углеводородов | 0,0008 | 2,9 |
| 6 | Эфиры жирных кислот | 0,005 | 18 |
| 7 | Формальдегид | 4,2.10-5 | 0,13 |
| 8 | Бенз(а)пирен | 1,5.10-7 | 5,4.10-4 |
| 9 | Диоксины + фураны (в эквивалентах токсичности 2,3,7,8 – ТХДД) | 5,6.10-10 | 2,0.10-6 |

5.3.Неорганизованные выбросы загрязняющих веществ в воздух рабочей зоны при работе установки ЭЧУТО-150.03 не должны превышают значения величин, указанных в  таблице 5.2

###### Таблица 5.2

| № пп | Загрязняющие вещества | Наибольшее значение неорганизованных выбросов в атмосферу, г/с |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЭЧУТО- 150.03 |
| 1 | Твердые вещества, в том числе: | 0,008 |
|  | Си | 3,2.10-6 |
|  | А1 | 4,8. 10-5 |
|  | N1 | 5,6.10-6 |
|  | Ре | 3,2.10-5 |
|  | РЬ | 4,0.1 0-6 |
|  | Мп | 8,0.1 0-7 |
|  | Сг+Со+Zп+Аs+SЬ+Sn | 0,8. 10-5 |
| 2 | Окислы азота в пересчете на оксид (IV) | 0,04 |
| 3 | Серы оксид (IV) | 0,04 |
| 4 | Углерода оксид (II) | 0,1 |
| 5 | Сумма углеводородов | 0,008 |
| 6 | Эфиры жирных кислот | 0,131 |
| 7 | Формальдегид | 0,04 |
| 8 | Бенз(а)пирен | 1,5. 10-6 |
| 9 | Диоксины + фураны (в эквивалентах токсичности 2,3,7,8 - ТХДД) | 5,6.1 0-9 |

5.4.Уровни звуковой мощности оборудования установки не превышают величин, указанных в таблице 5.3.

Таблица 5.3

| Наименование оборудования | Октавные уровни звуковой мощности оборудования, дБА | LpA, дБА |
| --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Вентилятор ВР-132-30-5 | - | 96 | 96 | 97 | 95 | 90 | 87 | 83 | 98 |
| Вентилятор ВЦ14-46-3,15 | - | 76 | 77 | 78 | 79 | 74 | 72 | 70 | 83 |

5.5.Способы утилизации, обезвреживания, уничтожения вторичных отходов, образующихся при работе установки ЭЧУТО –150.03, приведены в таблице 5.4.

Таблица 5.4

| Узел техноло-гической схемы, где получается отход .Наименование отхода | Количество образующихся отходов кг/час | Физическое состояние (твердые, жидкие, пастообраз-ные) | Класс опасности | Способ утили-зации, обезвре-живания, унич-тожения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Термореактор (Коксозол) Скруббер (Шлам) | До 5 До 0.3 | Твердое Жидкое | 4 4 | Вывозится на полигон ТБО Направляется в термореактор установки ЭЧУТО |

6.Требования к размещению и монтажу установки.

6.1.Установка размещается на освещенной,  бетониpованной площадке pазмеpом 7х4 м.

в ангаре легкого типа или в специальном помещении с кратностью обмена воздуха не менее 5, оборудованном регулируемыми вентиляционными проемами высотой не менее 4,5м

На рис.2 представлена схема размещения установки в ангаре.

1 - Электрощит 380/220, 15кВт;  2 – Термореактор; 3 – Теплообменник; 4 – Циклон;

5 – Скруббер; 6 – Дымосос; 7 – Площадка обслуживания.

Рис.2 Схема расположения установки в ангаре

6.2.  Площадка должна быть оснащена щитом электpопитания с напpяжением 220/380 в. для подключения обоpудования с установленной мощностью не более 15 кВт, pозеткой для подключения пеpеноски и контуром заземления.

  - Площадка должна быть обоpудована ящиком с песком объемом 0,1 м3 и двумя

огнетушителями ОУ-2.

6.4. Дымосос рекомендуется устанавливать вне ангара или в шумопоглащающем кожухе.

6.5. Емкость для хранения дизельного топлива (при жидкотопливных горелках) размещается вне ангара.

6.6. Возможно подключение установки к отдельной дымовой трубе с высотой более 10м.

7. Комплектация.

7.1 Установка в сборе - 1

7.2 Дымосос-вентилятоp в сборе -1

7.3 Лестница площадки обслуживания - 1

7.4 Вентилятор теплообменника - 1

7.5 Горелки в комплекте - 2

7.6 Дымовая труба (3 секции) -1

7.7.Совок -1

7.8.Кочерга -1

7.9 ЗИП - комплект.

7.10 Комплект документации - 1

8. Маркировка

Установка имеет фирменную табличку, размещенную на лицевой панели

Фирменная табличка содержит следующие данные:

- товарный знак предприятия изготовителя и слова «Изготовлено в РФ» (при поставке

установки на экспорт);

- условное обозначение изделия;

- обозначение технических условий;

- род тока, напряжение сети;

- номинальная потребляемая мощность;

- заводской номер;

- дата изготовления;

9. Заводские испытания.

Установка      ЭЧУТО-150.03, заводской номер №       прошла заводские испытания.

10. Свидетельство о приемке.

Установка      ЭЧУТО-150.03

Заводской номер  №

Установка  изготовлена в соответствии с чертежами и ТУ

Дата выпуска

Особые замечания_________________________________________

11. Свидетельство об упаковке

Установка для утилизации отходов – ЭЧУТО-150.03., заводской номер  №    упакована согласно требованиям, предусмотренным  конструкторской документацией.

Дата упаковки

12. Гарантийные обязательства.

При правильной эксплуатации установки изготовитель  гарантирует ее работу  в  течение 12 месяцев со дня даты отгрузки, согласно товарно-транспортной накладной.

Неотъемлемой частью настоящего паспорта является конверт, с протоколом описания начального состояния пластины-термоконтролёра.

При предъявлении рекламации на предмет выхода из строя узлов установки, подвергающихся в ходе эксплуатации воздействию высоких температур, осмотр установки производится в присутствии представителя  Изготовителя. Производится осмотр состояния пластины-термоконтролера, расположенной на стенке камеры термического разложения, и её соответствие описанию, зафиксированному в протоколе. В случае выявления несоответствия, констатируется имевшее место нарушение температурного режима, что освобождает Изготовителя от ответственности по гарантийным обязательствам.

В случае пропажи или нарушения целостности конверта с протоколом описания начального состояния пластины-термоконтролёра, Изготовитель освобождается от ответственности по гарантийным обязательствам.

При нарушении сроков и видов регламентных работ, Изготовитель освобождается от ответственности по гарантийным обязательствам.

По всем  вопросам, связанным с эксплуатацией установки  обращаться по адресу:

ООО “ВП-Сервис”,109012, Россия, г. Москва, ул. Никольская, д. 10/2, стр. 2Б, оф. 417,.

Тел./факс (495) 625-31-98.